## Accueil
Le réglage des courbes de chauffe
Ce programme permet de calculer les paramètres d'une courbe de chauffe (pente et déplacement
parallèle) à chaque étape de réglage d'une courbe de chauffe :
- premier réglage
- réglage en mi-saison
- réglage en hiver
- réglage suite à l'isolation du bâtiment
En pratique :
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Choisissez votre commune :
Commune de : |  | Aalst
Cliquez ici pour choisir le réglage que vous désirez effectuer :
| Pour enregistrer vos données dans | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : | imprimante par défaut, cliquez ici :
Situation 1 : premier réglage
Situation 2 : ajustement en mi-saison
Situation 3 : ajustement en hiver
Situation 4 : isolation de l'enveloppe
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Situation 1
Situation 1 : premier réglage
1. Définir les besoins
Température extérieure de base : |  | -8 | °C | (a)
Température maximale de l'eau réglée en hiver : |  | 80 | °C | (b)
Température extérieure de non chauffage : |  | 15 | °C | (c)
(valeur par défaut : 15 °C)
Température minimale de l'eau : |  | 35 | °C | (d)
(valeur par défaut : 35 °C)
2. Calculer de la pente
Pente : |  | 2 |  | (e)
= ([(b) - (d)] / [(c) - (a)]
3. Point pivot du régulateur existant
Teméprature extérieure de non chauffage du régulateur : |  | 20 | °C | (f)
(valeur par défaut : 20 °C)
Température minimale de l'eau du régulateur : |  | 20 | °C | (g)
(valeur par défaut : 20°C)
4. Calculer le déplacement parallèle
Déplacement parallèle : |  | 5 | °C
= (d) - (g) - [(f) - (c)] x (e)
| Pour enregistrer vos données dans | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer
Accueil

## Situation 2
Situation 2 : ajustement en mi-saison
1. Connaître les réglages actuels
Pente actuelle : |  |  | 2 |  | (a)
|  | (valeur par défaut : | 2 | )
Déplacement parallèle actuel : |  |  | 5 | °C | (b)
|  | (valeur par défaut : | 5 | °C)
2. Définir un nouveau déplacement parallèle
Nouveau déplacement parallèle : |  |  | 10 | °C | (c)
3. Point pivot du régulateur existant
Teméprature extérieure de non chauffage du régulateur : |  |  | 20 | °C | (d)
(valeur par défaut : 20 °C)
Température minimale de l'eau du régulateur : |  |  | 20 | °C | (e)
(valeur par défaut : 20°C)
4. Définir les besoins
Température extérieure de base : |  |  | -8 | °C | (f)
5. Calculer la nouvelle pente
Pente : |  |  | 1.8
= ([(b) - (c)] / [(d) - (f)] + (a)
| Pour enregistrer vos données dans |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer
Accueil

## Situation 3
Situation 3 : ajustement en hiver
1. Connaître les réglages actuels
Pente actuelle : |  |  | 2
|  | (valeur par défaut : | 2 | )
Déplacement parallèle actuel : |  |  | 5 | °C
|  | (valeur par défaut : | 5 | °C)
2. Définir la nouvelle pente
Nouvelle pente : |  |  | 2 | °C
Déplacement parallèle : |  |  | 5 | °C
| Pour enregistrer vos données dans |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer
Accueil

## Situation 4
Situation 4 : isolation de l'enveloppe
1. Connaître les réglages actuels
Pente actuelle : |  |  | 2 |  | (a)
|  | (valeur par défaut : | 2 | )
Déplacement parallèle actuel : |  |  | 5 | °C | (b)
|  | (valeur par défaut : | 5 | °C)
2. Point pivot du régulateur existant
Teméprature extérieure de non chauffage du régulateur : |  |  | 20 | °C | (c)
(valeur par défaut : 20 °C)
Température minimale de l'eau du régulateur : |  |  | 20 | °C | (d)
(valeur par défaut : 20 °C)
3. Déterminer la température moyenne de l'eau en plein hiver avant rénovation
Température extérieure de base : |  |  | -8 | °C | (e)
Température de départ en plein hiver : |  |  | 81 | °C | (f)
=(b) + (d) + (a) x [(c) - (e)]
Régime de dimensionnement des corps de chauffe :
Température de consigne du bâtiment : |  |  | 20 | °C | (o)
Température moyenne de l'eau : |  |  | 72 | °C | (g)
4. Connaître le facteur d'émission des corps de chauffe
(par rapport à une émission normalisée pour une différence de température de 60°C entre les
corps de chauffe et l'ambiance)
Différence de température entre les corps de chauffe
et l'ambiance : |  |  | 52 | °C | (h)
= (g) - (o)
Facteur d'émission des corps de chauffe avant rénovation : |  |  | 0.83 |  | (i)
5. Définir le pourcentage de réduction des déperditions suite aux rénovations
Réduction des déperditions : |  |  | 30 | % | (j)
6. Déterminer la température moyenne de l'eau dans les corps de chauffe
Nouveau facteur d'émission des corps de chauffe : |  |  | 0.58 |  | (k)
= (i) x [1 - (j) / 100]
Nouvelle différence de température corps de chauffe -
ambiance : |  |  | 39 | °C | (l)
7. Déterminer la température de départ de l'eau en plein hiver
Nouvelle température moyenne des corps de chauffe : |  |  | 59 | °C | (m)
= (l) + (o)
Nouvelle température de départ en plein hiver : |  |  | 66 | °C | (n)
Redéfinition de la courbe de chauffe
1. Définir les besoins
Température extérieure de base : |  |  | -8 | °C | (p)
Température maximale de l'eau réglée en hiver : |  |  | 66 | °C | (q)
=(n)
Température extérieure de non chauffage : |  |  | 15 | °C | (r)
(valeur par défaut : 15 °C)
Température minimale de l'eau : |  |  | 35 | °C | (s)
(valeur par défaut : 35 °C)
2. Calculer de la pente
Pente : |  |  | 1.3 |  | (t)
= ([(q) - (s)] / [(r) - (p)]
3. Point pivot du régulateur existant
Teméprature extérieure de non chauffage du régulateur : |  |  | 20 | °C | (u)
= (c)
Température minimale de l'eau du régulateur : |  |  | 20 | °C | (v)
=(d)
4. Calculer le déplacement parallèle
Déplacement parallèle : |  |  | 8.5 | °C
= (s) - (v) - [(u) - (r)] x (t)
| Pour enregistrer vos données dans |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer
Accueil

## Communes
Commune | - Temp de base | Cellule : | 1
Aalst | 8
Aalter | 8
Aarschot | 8
Aartselaar | 8
Aiseau-Presles | 9
Alken | 8
Alveringem | 8
Amay | 9
Amel | 11
Andenne | 9
Anderlues | 9
Anhee | 10
Ans | 9
Anthisnes | 10
Antoing | 8
Antwerpen | 8
Anzegem | 8
Ardooie | 8
Arendonk | 9
Arlon | 11
As | 9
Asse | 8
Assenede | 8
Assesse | 10
Ath | 8
Attert | 11
Aubange | 10
Aubel | 10
Avelgem | 8
Awans | 9
Aywaille | 10
Baarle-Hertog | 9
Baelen | 10
Bassenge | 8
Basse-sambre | 9
Bastogne | 11
Beaumont | 9
Beauraing | 10
Beauvechain | 8
Beernem | 8
Beerse | 9
Beersel | 8
Begijnendijk | 8
Bekkevoort | 9
Beloeil | 8
Beringen | 9
Berlaar | 8
Berlare | 8
Berloz | 9
Bernissart | 8
Bertem | 8
Bertogne | 11
Bertrix | 11
Bever | 8
Beveren | 8
Beyne-Heusay | 10
Bierbeek | 8
Bievre | 11
Bilzen | 8
Binche | 9
Blankenberge | 7
Blegny | 9
Bocholt | 9
Boechout | 8
Bonheiden | 8
Boom | 8
Boortmeerbeek | 8
Borgloon | 8
Bornem | 8
Borsbeek | 8
Bouillon | 10
Boussu | 8
Boutersem | 8
Braine-l'Alleud | 8
Braine-le-Comte | 8
Braine-le-Chateau | 9
Braives | 9
Brakel | 8
Brasschaat | 9
Brecht | 9
Bredene | 7
Bree | 9
Brugelette | 8
Brugge | 8
Brunehaut | 8
Bruxelles | 8
Buggenhout | 8
Bullingen | 12
Burdinne | 9
Burg-Reuland | 11
Butgenbach | 12
Celles | 8
Cerfontaine | 10
Chapelle-lez-Herlaimont | 9
Charleroi | 9
Chastre-Villeroux-Blanmont | 9
Chatelet | 9
Chaudfontaine | 9
Chaumont-Gistoux | 9
Chievres | 8
Chimay | 10
Chiny | 10
Ciney | 10
Clavier | 10
Colfontaine | 8
Comblain-au-Pont | 9
Comines-Warneton | 8
Courcelles | 9
Court-Saint-Etienne | 8
Couvin | 10
Crisnee | 9
Dalhem | 9
Damme | 8
Daverdisse | 11
De Haan | 7
De Panne | 7
De Pinte | 8
Deerlijk | 8
Deinze | 8
Denderleeuw | 8
Dendermonde | 8
Dentergem | 8
Dessel | 9
Destelbergen | 8
Diepenbeek | 8
Diest | 9
Diksmuide | 8
Dilbeek | 8
Dilsen | 9
Dinant | 10
Dison | 10
Doische | 10
Donceel | 9
Dour | 8
Drogenbos | 8
Duffel | 8
Durbuy | 10
Ecaussinnes | 9
Edegem | 8
Eeklo | 8
Eghezee | 9
Ellezelles | 8
Enghien | 8
Engis | 9
Enines
Erezee | 10
Erpe-Mere | 8
Erquelinnes | 9
Esneux | 9
Essen | 9
Estaimpuis | 8
Estinnes-au-Val | 9
Etalle | 10
Eupen | 10
Evegnee-Tignee | 8
Evergem | 8
Faimes | 9
Farciennes | 9
Fauvillers | 11
Fernelmont | 9
Ferrieres | 10
Fexhe-le-Haut-Clocher | 9
Flemalle | 9
Fleron | 10
Fleurus | 9
Flobecq | 8
Floreffe | 9
Florennes | 10
Florenville | 10
Fontaine-l'Eveque | 9
Fosses-la-Ville | 9
Frameries | 9
Frasnes-lez-Anvaing | 8
Froidchapelle | 10
Galmaarden | 8
Gavere | 8
Gedinne | 11
Geel | 9
Geer | 9
Geetbets | 8
Gembloux | 9
Genappe | 9
Genk | 9
Gent | 8
Geraardsbergen | 8
Gerpinnes | 9
Gesves | 10
Gingelom | 9
Gistel | 8
Glabbeek-Zuurbemde | 8
Gooik | 8
Gouvy | 11
Grace-Hollogne | 9
Grez-Doiceau | 8
Grimbergen | 8
Grobbendonk | 9
Haacht | 8
Haaltert | 8
Habay | 11
Halen | 9
Halle | 8
Ham | 9
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 9
Hamme | 8
Hamoir | 10
Hamois | 10
Hamont-Achel | 9
Hannut | 9
Harelbeke | 8
Hasselt | 8
Hastiere | 10
Havelange | 10
Hechtel-Eksel | 9
Heer | 8
Heist-op-den-Berg | 8
Hekelgem | 8
Helecine | 8
Hemiksem | 8
Hensies | 8
Herbeumont | 11
Herent | 8
Herentals | 9
Herenthout | 9
Herk-de-Stad | 8
Herne | 8
Heron | 9
Herselt | 9
Herstal | 9
Herstappe | 9
Herve | 10
Herzele | 8
Heusden-Zolder | 9
Heuvelland | 8
Hoegaarden | 8
Hoeilaart | 8
Hoeselt | 8
Holsbeek | 8
Honnelles | 8
Hooglede | 8
Hoogstraten | 9
Horebeke | 8
Hotton | 10
Houffalize | 11
Houthalen-Helchteren | 9
Houthulst | 8
Houyet | 10
Hove | 8
Huldenberg | 8
Hulshout | 9
Huy | 9
Ichtegem | 8
Ieper | 8
Incourt | 9
Ingelmunster | 8
Ittre | 9
Izegem | 8
Jabbeke | 8
Jalhay | 11
Jemeppe-sur-Sambre | 9
Jodoigne | 8
Juprelle | 9
Jurbise | 8
Kalmthout | 9
Kampenhout | 8
Kapelle-op-den-Bos | 8
Kapellen | 9
Kaprijke | 8
Kasterlee | 9
Keerbergen | 8
Kelmis | 10
Kinrooi | 9
Kluisbergen | 8
Knesselare | 8
Knokke-Heist | 7
Koekelare | 8
Koksijde | 7
Kontich | 8
Kortemark | 8
Kortenaken | 8
Kortenberg | 8
Kortessem | 8
Kortrijk | 8
Kraainem | 8
Kruibeke | 8
Kruishoutem | 8
Kuurne | 8
La Bruyere | 9
La Louviere | 8
La Hulpe | 8
La Roche-en-Ardenne | 11
Laakdal | 9
Laar | 8
Lanaken | 8
Landen | 8
Langemark-Poelkapelle | 8
Lasne | 9
Le Roeulx | 8
Lebbeke | 8
Lede | 8
Ledegem | 8
Leglise | 11
Lendelede | 8
Lennik | 8
Lens | 8
Leopoldsburg | 9
Les Bons Villers | 9
Lessines | 8
Leuven | 8
Leuze-en-Hainaut | 8
Libin | 11
Libramont-Chevigny | 11
Lichtervelde | 8
Liedekerke | 8
Liege | 9
Lier | 8
Lierde | 8
Lierneux | 11
Lille | 9
Limbourg | 10
Lincent | 8
Linkebeek | 8
Lint | 8
Linter | 8
Lo-Reninge | 8
Lobbes | 9
Lochristi | 8
Lokeren | 8
Lommel | 9
Londerzeel | 8
Lontzen | 10
Lovendegem | 8
Lubbeek | 8
Lummen | 9
Maarkedal | 8
Maaseik | 9
Maasmechelen | 8
Machelen | 8
Maldegem | 8
Malle | 9
Malmedy | 11
Manage | 9
Manhay | 11
Marche-en-Famenne | 10
Marchin | 10
Martelange | 11
Mechelen | 8
Meerhout | 9
Meeuwen-Gruitrode | 9
Meise | 8
Meix-devant-Virton | 10
Melen | 8
Menen | 8
Merbes-le-Chateau | 9
Merchtem | 8
Merelbeke | 8
Merksplas | 9
Mesen | 8
Messancy | 10
Mettet | 10
Meulebeke | 8
Middelkerke | 7
Modave | 10
Moerbeke | 8
Mol | 9
Momignies | 10
Mons | 8
Mont-Saint-Guibert | 9
Mont-de-l'Enclus | 8
Montigny-le-Tilleul | 9
Moorslede | 8
Morlanwelz | 9
Mortsel | 8
Mouscron | 8
Musson | 10
Namur | 9
Nandrin | 10
Nassogne | 10
Nazareth | 8
Neerpelt | 9
Neufchateau | 11
Neupre | 10
Nevele | 8
Niel | 8
Nieuwerkerken | 8
Nieuwpoort | 7
Nijlen | 8
Ninove | 8
Nivelles | 9
Ohey | 10
Olen | 9
Olne | 10
Onhaye | 10
Oostende | 7
Oosterzele | 8
Oostkamp | 8
Oostrozebeke | 8
Opglabbeek | 9
Opwijk | 8
Oreye | 9
Orp-Jauche | 8
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 8
Oud-Heverlee | 8
Oud-Turnhout | 9
Oudenaarde | 8
Oudenburg | 8
Ouffet | 10
Oupeye | 8
Overijse | 8
Overpelt | 9
Paliseul | 11
Pecq | 8
Peer | 9
Pepingen | 8
Pepinster | 10
Peruwelz | 8
Perwez | 9
Philippeville | 10
Pittem | 8
Plombieres | 10
Pont-a-Celles | 9
Poperinge | 8
Profondeville | 9
Putte | 8
Puurs | 8
Quaregnon | 8
Quevy | 9
Quievrain | 8
Raeren | 10
Ramillies | 9
Ranst | 8
Ravels | 9
Rebecq | 8
Remicourt | 9
Rendeux | 10
Retie | 9
Riemst | 8
Rijkevorsel | 9
Rixensart | 8
Rochefort | 10
Roeselare | 8
Ronse | 8
Roosdaal | 8
Rotselaar | 8
Rouvroy | 10
Ruiselede | 8
Rumes | 8
Rumst | 8
Sainte-Ode | 11
Saint-Georges-sur-Meuse | 9
Saint-Ghislain | 8
Saint-Hubert | 11
Saint-Leger | 10
Saint-Nicolas | 9
Sankt Vith | 11
Schelle | 8
Scherpenheuvel-Zichem | 9
Schilde | 9
Schoten | 9
Seneffe | 9
Seraing | 9
Silly | 8
Sint-Katelijne-Waver | 8
Sint-Pieters-Leeuw | 8
Sint-Lievens-Houtem | 8
Sint-Martens-Latem | 8
Sint-Laureins | 8
Sint-Amands | 8
Sint-Truiden | 8
Sint-Genesius-Rode | 8
Sint-Gillis-Waas | 8
Sint-Gillis | 8
Sint-Niklaas | 8
Sivry-Rance | 10
Soignies | 8
Sombreffe | 9
Somme-Leuze | 10
Soumagne | 10
Spa | 10
Spiere-Helkijn | 8
Sprimont | 10
Stabroek | 8
Staden | 8
Stavelot | 11
Steenokkerzeel | 8
Stekene | 8
Stoumont | 10
Tellin | 10
Temse | 8
Tenneville | 11
Ternat | 8
Tervuren | 8
Tessenderlo | 9
Theux | 10
Thimister-Clermont | 10
Thuin | 9
Tielt | 8
Tielt-Winge | 8
Tienen | 8
Tinlot | 10
Tintigny | 11
Tongeren | 8
Torhout | 8
Tournai | 8
Tremelo | 8
Trois-Ponts | 11
Trooz | 9
Tubize | 8
Turnhout | 9
Vaux-sur-Sure | 11
Verlaine | 9
Verviers | 10
Veurne | 8
Vielsalm | 11
Villers-le-Bouillet | 9
Villers-la-Ville | 9
Vilvoorde | 8
Viroinval | 10
Virton | 10
Vise | 8
Vleteren | 8
Voeren | 9
Vorselaar | 9
Vosselaar | 9
Vresse-sur-Semois | 11
Waarschoot | 8
Waasmunster | 8
Wachtebeke | 8
Waimes | 12
Walcourt | 9
Walhain-Saint-Paul | 9
Wanze | 9
Waregem | 8
Waremme | 9
Wasseiges | 9
Waterloo | 9
Wavre | 8
Welkenraedt | 10
Wellen | 8
Wellin | 10
Wemmel | 8
Wervik | 8
Westerlo | 9
Wetteren | 8
Wevelgem | 8
Wezembeek-Oppem | 8
Wichelen | 8
Wielsbeke | 8
Wijnegem | 8
Willebroek | 8
Wingene | 8
Wommelgem | 8
Wortegem-Petegem | 8
Wuustwezel | 9
Yvoir | 10
Zandhoven | 9
Zaventem | 8
Zedelgem | 8
Zele | 8
Zelzate | 8
Zemst | 8
Zingem | 8
Zolder | 9
Zomergem | 8
Zonhoven | 9
Zonnebeke | 8
Zottegem | 8
Zoutleeuw | 8
Zuienkerke | 8
Zulte | 8
Zutendaal | 9
Zwalm | 8
Zwevegem | 8
Zwijndrecht | 8

## Données
Modification des pentes et déplacement parallèles
5 | 95
0 | 45 | 0
Régime des corps de chauffe |  |  | tdep | tmoy | tdep | tmoy | tmoy | tdep
90/70 |  |  | 90 | 80 | 20 | 20 | 72 | 66
80/60 |  |  | 80 | 70 | 20 | 20 | 71 | 67
70/50 |  |  | 70 | 60 | 20 | 20 | 69 | 69
cellule : | 1
90 | 70
T moy eau - T amb | Facteur émission
20 | 0.24
21 | 0.26
22 | 0.27
23 | 0.28
24 | 0.3
25 | 0.32
26 | 0.34
27 | 0.35
28 | 0.37
29 | 0.39
30 | 0.41
31 | 0.42
32 | 0.44
33 | 0.46
34 | 0.48
35 | 0.5
36 | 0.51
37 | 0.53
38 | 0.55
39 | 0.57
40 | 0.59
41 | 0.61
42 | 0.63
43 | 0.65
44 | 0.67
45 | 0.69
46 | 0.71
47 | 0.73
48 | 0.75
49 | 0.77
50 | 0.79
51 | 0.81
52 | 0.83
53 | 0.85
54 | 0.87
55 | 0.89
56 | 0.91
57 | 0.94
58 | 0.96
59 | 0.98
60 | 1
61 | 1.02
62 | 1.04
63 | 1.07
64 | 1.09
65 | 1.11
66 | 1.13
67 | 1.15
68 | 1.18
69 | 1.2
70 | 1.22
71 | 1.24
72 | 1.27
73 | 1.29
74 | 1.31
75 | 1.34
76 | 1.36
77 | 1.38
78 | 1.41
79 | 1.43
80 | 1.45
81 | 1.48
82 | 1.5
83 | 1.52
84 | 1.55
85 | 1.57
86 | 1.6
87 | 1.62
88 | 1.65
89 | 1.67
90 | 1.69
91 | 1.72
92 | 1.74
93 | 1.77
94 | 1.79
95 | 1.82
96 | 1.84
97 | 1.87
98 | 1.89
99 | 1.92