## Courbe de chauffe
Visualiser le réglage d'une courbe de chauffe
Ce programme permet de visualiser une courbe de chauffe connaissant les paramètres encodés
dans le régulateur.
En pratique :
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Point pivot du régulateur :
| Text: | 20 | °C (par défaut : 20°C)
| Teau: | 20 | °C (par défaut : 20°C)
Pente: |  | 2
Déplacement parallèle: |  | 10 | °C de température d'eau
Décalage de nuit: |  | 20 | °C de température d'eau
T max jour chaudière : |  | 90 | °C
T min chaudière : |  | 20 | °C
T max nuit chaudière : |  | 90 | °C
Calcul d'une température d'eau
|  | Température extérieure : |  | 13.43 | °C
|  | Température eau jour : |  | 43.14 | °C
|  | Température eau nuit : |  | 23.14 | °C
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Calculs
Calcul
| Text | Teau jour | Teau nuit |  | Dte jour:
| 20 | 30 | 10 | °C | a: | -2
| -10 | 90 | 70 | °C | b: | 70
| Text | Tmax jour |  |  | Dte nuit:
| -10 | 90 |  |  | a: | -2
| Text | Tmin jour |  |  | b: | 50
| 25 | 20
| Text | Tmax nuit
| -20 | 90
| Text | Tmin jour
| 15 | 20
| Text | Teau jour | Teau nuit |  | Text | rang
| -20 | 90 | 90 |  | -10 | 2
| -10 | 90 | 70 |  | -10 | 2
| #N/A | #N/A | #N/A |  | 25 | 6
| 15 | 40 | 20 |  | -20 | 1
| 20 | 30 | 20 |  | 15 | 4
| 25 | 20 | 20 |  | 20 | 5